## Slide 1
Duarte Miguel Novo Rodrigues
João Pedro Dias Miranda
Projeto nº1 - Conversor CC-CC para Instalações Solares Fotovoltaicas de Potência Elevada
Universidade do Minho
Campus de Azurém, Guimarães
27 de Junho de 2022
Orientadores:
Professor Doutor Gabriel Pinto
Professor Luís Barros
pg47158@alunos.uminho.pt
pg47232@alunos.uminho.pt
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 2: Organização DA APRESENTAÇÃO
Introdução
Simulações do Protótipo
Desenvolvimento do Protótipo
Testes e Resultados Experimentais
Conclusões
Referências Bibliográficas
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 3
Introdução
Enquadramento do Projeto
Solução Proposta para o projeto Megasolar
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 4: Enquadramento do Projeto
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
Investigação e desenvolvimento de um conversor CC-CC orientado para centrais fotovoltaicas de elevada potência, incorporado numa única plataforma de conversão.​
No âmbito da UC, o objetivo será desenvolver um protótipo de um conversor CC-CC em pequena escala.​

## Slide 5: Enquadramento do Projeto
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
[1] “COMPETE2020,” Compete2020. [Online]. Available: https://www.compete2020.gov.pt//detalhe/NL_Megasolar_47220_efacec. [Accessed: 15-Apr-2022].

## Slide 6: Solução Proposta para o projeto Megasolar
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
  Conversor CC-CC do tipo boost interleaved com dois braços
  Configuração do tipo multi-string
[2] F. J. da Costa Padilha, “Topologias de Conversores CC-CC Não Isolados com Saidas Simétricas para Sistemas Fotovoltáicos,” Programa de Pós-graduaçã em Engenharia Elétrica, COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2011.
[3] A. A. Hafez, A. Hatata, M. Alsubaihi, R. Alotaibi, F. Alqahtani, S. Alotaibi, A. Alhusayni, M. Alharbi, and others, “High Power Interleaved Boost Converter for Photovoltaic Applications,” Journal of Power and Energy Engineering, vol. 6, no. 05, p. 1, 2018.

## Slide 7: Solução Proposta para o projeto Megasolar
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
  Uso de semicondutores SiC
  Algoritmo de MPPT baseado no Método da Condutância Incremental (baseado em [5])
Condições de operação tipicas | SI - IGBT | SiC | GaN
Frequência (kHz) | 20 | 100 | 140
Densidade de potência (W/) | 73 | 170 | 211
Eficiência (%) | 98,3 | 98,9 | 99,2
Condições de operação tipicas | SI - IGBT | SiC | GaN
Frequência (kHz) | 20 | 100 | 140
 | 73 | 170 | 211
Eficiência (%) | 98,3 | 98,9 | 99,2
Comparação dos dispositivos IGBTs, SiC e GaN para os conversores multinível [4].
[4] M. Beheshti, Wide-bandgap semiconductors: Performance and benefits of GaN versus SiC. 2022.
[5] D. Mustafi’c, D. Joki’c, S. Lale, and S. Lubura, “Implementation of Incremental Conductance MPPT Algorithm in Real Time in Matlab/Simulink Environment with Humusoft MF634 Board,” in 2020 9th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 2020, pp. 1–5. s

## Slide 8: Solução Proposta para o projeto Megasolar
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
() | Frequência (kHz) | (W) | (W) | (W) | Total Perdas (W)
1 | 200 | 8,352 | 226,9 | 1,97 | 237,2
3,5 | 57,1 | 10,548 | 60,05 | 1,71 | 72,31
7,5 | 26,7 | 14,508 | 28,46 | 1,75 | 44,72
 | Frequência (kHz) |  |  |  | Total Perdas (W)
1 | 200 | 8,352 | 226,9 | 1,97 | 237,2
3,5 | 57,1 | 10,548 | 60,05 | 1,71 | 72,31
7,5 | 26,7 | 14,508 | 28,46 | 1,75 | 44,72

## Slide 9: Solução Proposta
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 10
Simulações do Protótipo
Especificações do Protótipo
Condições de operação constantes
Radiação solar a variar ao longo do tempo
Temperatura a variar ao longo do tempo
Resistências das bobinas diferentes
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 11: Especificações do Protótipo
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
Tensão nominal de entrada () | 120 V
Tensão de entrada de circuito aberto () | 150 V
Corrente de entrada ( | 12 A
Tensão de saída no barramento CC () | 200 V
Bobina (L) | 6 mH
Condensador (C) | 20 µF
Frequência de comutação () | 20 kHz
 | 120 V
 | 150 V
 | 12 A
 | 200 V
Bobina (L) | 6 mH
Condensador (C) | 20 µF
 | 20 kHz

## Slide 12
Simulação do Protótipo para Condições de Operação Constantes
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 13: Condições de operação constantes
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 14
Simulação do Protótipo para Condições de Operação Variantes ao Longo do Tempo
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 15: Radiação solar a variar ao longo do tempo
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 16: Radiação solar a variar ao longo do tempo
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 17: Temperatura a variar ao longo do tempo
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 18: Temperatura a variar ao longo do tempo
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 19
Simulação com as resistências das bobinas diferentes
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 20: Resistências das bobinas diferentes
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
Simulou-se uma bobina com resistência interna de 133 mΩ e outra de 500mΩ.

## Slide 21
Desenvolvimento do Protótipo
PCB
Sistema integrado
Bancada de trabalho
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 22: PCB
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 23: Sistema integrado
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 24: Bancada de Trabalho
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 25
Testes e Resultados Experimentais
Linearização dos Sensores
Testes ao conversor
Testes ao algoritmo PI
Testes ao MPPT
Testes com o Módulo PV
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 26
Linearização dos Sensores
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 27: Linearização dos Sensores
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
Analógico (A) | Digital
0 | 2006
1 | 2140
2 | 2273
3 | 2407
4 | 2540
5 | 2672
Analógico (A) | Digital
0 | 2024
1 | 2155
2 | 2290
3 | 2424
4 | 2557
5 | 2690
Chart: Analógico (V)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 | 2024 | 2155 | 2290 | 2424 | 2557 | 2690
Chart: Analógico (V)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 | 2006 | 2140 | 2273 | 2407 | 2540 | 2672
y = 133,43 +2023,1
y = 133,3 +2006,5
iL1
iL2

## Slide 28
Testes ao Conversor
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 29: Testes ao conversor
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
D = 0 % | = 20 V
D = 50 % | = 10 V
D = 50 % | = 10 V
= 715 mA.
= 715 mA
= = 1,43 A

## Slide 30
Testes ao
Algoritmo PI
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 31: Testes ao algoritmo PI
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
As condições de teste foram:
  = 30 V;
  RL = 28 Ω;
  Corrente de referência de 2,25 A.

## Slide 32: Testes ao algoritmo PI
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
As condições de teste foram:
  = 30 V;
  RL = 28 Ω;
  Corrente de referência a variar entre 1,5 A e 3,75 A num intervalo de 5 segundos.

## Slide 33
Testes ao
MPPT
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 34: Testes ao MPPT
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
Foi dimensionado um circuito com um reóstato (Rin) em série com a fonte.
Quando a tensão no reóstato (Vr) é igual à tensão de entrada (Vin), é extraída a máxima potência.

## Slide 35: Testes ao MPPT
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
As condições de teste foram:
  = 30 V;
  RL = 28 Ω;
  Rin = 11 Ω.

## Slide 36: Testes ao MPPT
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
As condições de teste foram:
  = 30 V;
  RL = 28 Ω;
  Rin a variar entre 8 Ω e 12 Ω.

## Slide 37
Testes com o
Módulo PV
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 38: Testes com o Módulo PV
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
Módulo BP 2150S:
  Intensidade da luz = 1000 W/m2 e Temperatura = 25 °𝐶:
    Potência Máxima ( = 150 W;
    Tensão MPP ) = 34 V;
    Corrente MPP () = 4,45 A;
    Tensão Circuito Aberto ) = 42,8 V;
    Corrente curto circuito ) = 4,75 A.
Zona de montagem e testagem do módulo solar PV.
[6] bp solar, “Datasheet: BP 2150S,” 2001

## Slide 39: Testes com o Módulo PV
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
Variou-se o duty cycle dos semicondutores controlados e registou-se a corrente e a tensão à entrada do conversor:
Curva I-V
Curva P-U

## Slide 40: Testes com o Módulo PV
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
Ponto de máxima potência retirado anteriormente é:
  = 28 V;
  =2,85 A.
Resultados Obtidos com o módulo BP 2150S às 13:26 do dia 14 de junho

## Slide 41
Conclusões
Conclusões
Sugestões de Trabalho Futuro
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 42: Conclusões
O uso de um novo microcontrolador e outras novas ferramentas como o Altium para o desenho de PCBs foram os primeiros desafios deste projeto.
O uso de técnicas simples como a linearização de sensores mostrou-se uma fase muito importante na fase de testes.
O ajuste dos parâmetros do controlador, como o incremento da corrente de referência e os ganhos kp e ki, foi um processo moroso e complicado.
Considera-se que o projeto foi concluído com sucesso uma vez que foi possível obter resultados práticos que sustentam o estudo teórico desenvolvido e, ainda, testar com sucesso o funcionamento do circuito a extrair a máxima potência de um módulo solar PV.
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 43: Conclusões
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
Em relação à calendarização, tudo correu como planeado e dentro dos prazos estabelecidos.
Ao longo das 18 semanas foram dedicadas 394 horas por cada elemento do grupo.

## Slide 44: Sugestões de Trabalho Futuro
Uma das sugestões de trabalho futuro passa por testar o funcionamento do protótipo a extrair potência de um conjunto de módulos solares PV, com uma potência superior.
Outras sugestões de trabalho futuro prendem-se com a melhoria da robustez do hardware, como o desenvolvimento de uma shield para o microcontrolador, bem como do circuito de controlo, a fim de prevenir eventuais erros que possam surgir durante o normal funcionamento do conversor.
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 45
Referências Bibliográficas
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 46: Referências Bibliográficas
[1] “COMPETE2020,” Compete2020. [Online]. Available: https://www.compete2020.gov.pt//detalhe/NL_Megasolar_47220_efacec. [Accessed: 15-Apr-2022].
[2] F. J. da Costa Padilha, “Topologias de Conversores CC-CC Não Isolados com Saidas Simétricas para Sistemas Fotovoltáicos,” Programa de Pós-graduaçã em Engenharia Elétrica, COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2011.
[3] A. A. Hafez, A. Hatata, M. Alsubaihi, R. Alotaibi, F. Alqahtani, S. Alotaibi, A. Alhusayni, M. Alharbi, and others, “High Power Interleaved Boost Converter for Photovoltaic Applications,” Journal of Power and Energy Engineering, vol. 6, no. 05, p. 1, 2018.
[4] M. Beheshti, Wide-bandgap semiconductors: Performance and benefits of GaN versus SiC. 2022.
[5] D. Mustafi’c, D. Joki’c, S. Lale, and S. Lubura, “Implementation of Incremental Conductance MPPT Algorithm in Real Time in Matlab/Simulink Environment with Humusoft MF634 Board,” in 2020 9th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 2020, pp. 1–5.
[6] bp solar, “Datasheet: BP 2150S,” 2001
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 47
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
Obrigado pela Vossa Atenção!