## Slide 1
Duarte Miguel Novo Rodrigues
João Pedro Dias Miranda
Projeto nº1 - Conversor CC-CC para Instalações Solares Fotovoltaicas de Potência Elevada
Universidade do Minho
Campus de Azurém, Guimarães
20 de Abril de 2022
Orientadores:
Professor Doutor Gabriel Pinto
Professor Luís Barros
pg47158@alunos.uminho.pt
pg47232@alunos.uminho.pt
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 2: Organização DA APRESENTAÇÃO
Introdução
Estado da arte
Estrutura do Projeto
Desenvolvimento do Projeto
Conclusões
Referências Bibliográficas
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 3
Introdução
Problema e contexto associado
Cenários de aplicação
Objetivos e resultados esperados
Requisitos e restrições
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 4: Introdução
Atingir a neutralidade carbónica:
  Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 [1];
Portugal comprometeu-se a atingir uma meta de 80 % da energia produzida a partir de energias renováveis [2].
No ano de 2021, o país aumentou a capacidade fotovoltaica em 701 MW [3].
Problema e contexto associado
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 5: Introdução
Cenários de aplicação
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
[4]

## Slide 6: Introdução
Investigação e desenvolvimento de um conversor CC-CC orientado para centrais fotovoltaicas de elevada potência, incorporado numa única plataforma de conversão.
No âmbito da UC, o objetivo será desenvolver um protótipo de um conversor CC-CC em pequena escala.
Objetivos e resultados esperados
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 7: Introdução
Requisitos e restrições
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
Estrutura modular;
Rendimento elevado;
Custo competitivo;
Alta fiabilidade e confiabilidade;
Operação em ambientes adversos, temperaturas ambientes elevadas e altitudes elevadas;
Cumprir com as normas existentes, como por exemplo:
  Tensão nominal de entrada () = 1200 V;
  Tensão de entrada de circuito aberto () = 1500 V;
  Corrente de entrada ( = 12 A;
  Tensão de saída no barramento CC () = 2000 V.

## Slide 8
Estado da Arte
Configuração dos Sistemas Fotovoltaicos
Estudo de Mercado
Topologias de Conversores
Algoritmos MPPT
Tecnologias dos Semicondutores de Potência
Algoritmos MPPT
Solução Proposta
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 9: Estado da arte
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
Estrutura centralizada
Estrutura do tipo string
Configuração dos Sistemas Fotovoltaicos

## Slide 10: Estado da arte
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
Estrutura ac-module
Estrutura multi-string [5]
Configuração dos Sistemas Fotovoltaicos

## Slide 11: Estado da arte
Estudo de Mercado
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
Diagrama do Circuito
Especificações técnicas [6]
Smart PV Controller
SUN2000-36KTL
Huawei

## Slide 12: Estado da arte
Conversor Isolado vs Conversor Não Isolado [7][8]:
  Isolado:
    Permitem uma maior gama de tensão de entrada;
    Reduzem a interferência eletromagnética e ruído;
    Possibilitam isolamento galvânico.
  Não isolado:
    Perdas reduzidas.
Topologias de Conversores
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 13: Estado da arte
Conversor CC do tipo boost em cascata [9] :
  Ganho de tensão e uma taxa de conversão elevados.
  Baixa eficiência.
Topologias de Conversores
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 14: Estado da arte
Conversor CC do tipo boost switched-capacitor [10]:
  Minimiza as perdas associadas às indutâncias quando os níveis de tensão são elevados;
  Elevada taxa de conversão.
  Produz uma grande corrente de pico, o que reduz a estabilidade do conversor.
Topologias de Conversores
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 15: Estado da arte
Conversor CC do tipo boost switched-inductor [11]:
  Permite obter ganhos elevados e alta eficiência.
  Apresenta ondulações maiores tanto na corrente de entrada como na tensão de saída.
Topologias de Conversores
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 16: Estado da arte
Conversor CC do tipo interleaved [12]:
  Menor ondulação na corrente de entrada;
  Menor ondulação na tensão de saída.
  É necessário um maior número de componentes;
  Ganho pode não ser suficiente.
Topologias de Conversores
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 17: Estado da arte
Algoritmos MPPT
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
Perturbação e Observação (P&O)
Condutância Incremental

## Slide 18: Estado da arte
Tecnologias dos Semicondutores de Potência
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
Condições de operação típicas | SI - IGBT | SiC | GaN
Frequência (kHz) | 20 | 100 | 140
Densidade de potência (W/) | 73 | 170 | 211
Eficiência (%) | 98,3 | 98,9 | 99,2
Condições de operação típicas | SI - IGBT | SiC | GaN
Frequência (kHz) | 20 | 100 | 140
 | 73 | 170 | 211
Eficiência (%) | 98,3 | 98,9 | 99,2
Comparação dos dispositivos IGBTs, SiC e GaN para os conversores multinível [13].

## Slide 19: Estado da arte
Solução Proposta
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 20
Estrutura do Projeto
Plano de Implementação
Plano de Testes
Calendarização
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 21: Estrutura do Projeto
Plano de Implementação
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
Pesquisa da melhor topologia;
Simulação da topologia;
Otimização dos algoritmos de controlo;
Escolhas dos componentes adequados;
Desenvolvimento de um protótipo laboratorial de escala reduzida.

## Slide 22: Estrutura do Projeto
Plano de Testes
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
Testar o conversor em malha aberta.
Testar os dois conversores na topologia interleaved em malha aberta.
Testar o conversor na topologia interleaved em modo de corrente controlada.
Testar o conversor na topologia interleaved em malha fechada em modo de corrente controlada e algoritmo MPPT.

## Slide 23: Estrutura do Projeto
Calendarização
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
20-04-2022

## Slide 24
Desenvolvimento do Projeto
Tarefas realizadas
Resultados Obtidos
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 25: Desenvolvimento do Projeto
Especificações de Design
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
As especificações de design são apresentadas na tabela:
O valor do duty cycle é de:
Tensão nominal de entrada () | 1200 V
Tensão de entrada de circuito aberto () | 1500 V
Corrente de entrada ( | 12 A
Tensão de saída no barramento CC () | 2000 V
Ripple da corrente de entrada () | 10 %
Ripple da tensão de saída () | 1 %
 | 1200 V
 | 1500 V
 | 12 A
 | 2000 V
 | 10 %
 | 1 %

## Slide 26
Simulação para o Número de Braços
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 27: Desenvolvimento do Projeto
Simulação para o Número de Braços
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
O número de braços influencia o valor do ripple da corrente de entrada [14].

## Slide 28: Desenvolvimento do Projeto
Simulação para o Número de Braços
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
1 braço
2 braços

## Slide 29: Desenvolvimento do Projeto
Simulação para o Número de Braços
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
3 braços
5 braços

## Slide 30
Simulação para a Frequência de Comutação
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 31: Desenvolvimento do Projeto
Simulação para a Frequência de Comutação
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
O objetivo das simulações recaíram nas perdas da bobina e do semicondutor de potência, tanto em condução como em comutação.
Em relação à bobina, quando o ripple da corrente é próximo dos 10 %, a expressão que permite calcular as perdas:
Selecionaram-se três bobinas que serviam o propósito [15]:
  Corrente: 10 A.
() | (mΩ) | (W)
1 | 232 | 8,352
3,5 | 293 | 10,548
7,5 | 403 | 14,508
1 | 232 | 8,352
3,5 | 293 | 10,548
7,5 | 403 | 14,508

## Slide 32: Desenvolvimento do Projeto
Simulação para a Frequência de Comutação
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
Em relação ao semicondutor de potência, escolheu-se um SiC, e extraiu-se o modelo para o PSIM [16]:
  G2R1120MT33J:
    ;
    ;
    ;

## Slide 33: Desenvolvimento do Projeto
Simulação para a Frequência de Comutação
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
O modelo completo para extrair os valores das perdas nos SiC, para as diferentes frequências.

## Slide 34: Desenvolvimento do Projeto
Simulação para a Frequência de Comutação
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
O ripple da corrente de entrada permaneceu praticamente inalterado e dentro dos limites.
O valor total das perdas em cada braço é a soma das perdas de comutação com perdas em condução e as perdas na bobina:
() | Frequência (kHz) | (W) | (W) | (W) | Total Perdas (W)
1 | 200 | 8,352 | 226,9 | 1,97 | 237,2
3,5 | 57,1 | 10,548 | 60,05 | 1,71 | 72,31
7,5 | 26,7 | 14,508 | 28,46 | 1,75 | 44,72
 | Frequência (kHz) |  |  |  | Total Perdas (W)
1 | 200 | 8,352 | 226,9 | 1,97 | 237,2
3,5 | 57,1 | 10,548 | 60,05 | 1,71 | 72,31
7,5 | 26,7 | 14,508 | 28,46 | 1,75 | 44,72

## Slide 35
Simulação do Circuito Completo
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 36: Desenvolvimento do Projeto
Simulação do Circuito Completo
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
De modo a simular o circuito completo selecionou-se um módulo PV de silício monocristalino, LG Neon 2 de 350 W [17]:
  LG350N1C-V5:
    Intensidade da luz = 1000 e Temperatura = 25 °𝐶:
      Potência Máxima: ;
      Tensão MPP: ;
      Corrente MPP: ;
      Tensão Circuito Aberto: ;
      Corrente curto circuito: .

## Slide 37: Desenvolvimento do Projeto
Simulação do Circuito Completo
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
O modelo completo para validar as técnicas de controlo e o MPPT:
  34 módulos PV ligados em série.

## Slide 38: Desenvolvimento do Projeto
Simulação do Circuito Completo
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
O resultado de simulação para condições de operação constantes:

## Slide 39: Desenvolvimento do Projeto
Simulação do Circuito Completo
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
O resultado de simulação para condições de operação a variar ao longo do tempo:

## Slide 40
Conclusões
Conclusões
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 41: Conclusões
O contexto das energias renováveis é uma área onde se esperam grandes evoluções e desenvolvimentos.
São necessárias soluções com alta fiabilidade, confiabilidade, rendimento elevado e custo competitivo.
Neste projeto é proposta uma solução de um conversor CC-CC para interface com sistemas fotovoltaicos de alta potência.
O próximo objetivo é desenvolver um protótipo em pequena escala seguindo as metodologias já abordadas.
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 42
Referências Bibliográficas
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 43: Referências Bibliográficas
[1] “Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050.” [Online]. Available: https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/documento?i=roteiro-para-a-neutralidade-carbonica-2050-. [Accessed: 04-Mar-2022]
[2] J. V. Rodrigues, “Portugal pode ter 80% da energia de fontes renováveis já em 2025.” [Online]. Available: https://www.dinheirovivo.pt/empresas/portugal-pode-ter-80-da-energia-de-fontes-renovaveis-ja-em-2025-14604140.html. [Accessed: 04-Mar-2022}
[3] “Energia: Portugal nunca instalou tanta capacidade solar como em 2021.” [Online]. Available: https://expresso.pt/economia/2022-02-01-energia-portugal-nunca-instalou-tanta-capacidade-solar-como-em-2021. [Accessed: 04-Mar-2022]
[4] “COMPETE2020,” Compete2020. [Online]. Available: https://www.compete2020.gov.pt//detalhe/NL_Megasolar_47220_efacec. [Accessed: 15-Apr-2022].
[5] F. J. da Costa Padilha, “Topologias de Conversores CC-CC Não Isolados com Sa’\idas Simétricas para Sistemas Fotovoltáicos,” rograma de Pós-graduaçã em Engenharia Elétrica, COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2011.
[6] Huawei, “SUN2000-36KTL - Smart PV Controller,” in Technical Specification, 2020, no. 04-(20201006).
[7] J. Dawidziuk, “Review and comparison of high efficiency high power boost DC/DC converters for photovoltaic applications,” Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences, vol. 59, no. 4, pp. 499–506, 2011.
[8] Y. Koç, Y. Birbir, and H. Bodur, “Non-isolated high step-up DC/DC converters-An overview,” Alexandria Engineering
Journal, vol. 61, no. 2, pp. 1091–1132, 2022.
[9] Y. Kang, “Design and implementation of high efficiency, high power density front-end converter for high voltage capacitor charger,” 2005.
[10] Y. Hu and A. Ioinovici, “Simple switched-capacitor-boost converter with large DC gain and low voltage stress on switches,” in 2015 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 2015, pp. 2101–2104.
[11] O. Abdel-Rahim, M. Orabi, E. Abdelkarim, M. Ahmed, and M. Z. Youssef, “Switched inductor boost converter for PV applications,” in 2012
Twenty-Seventh Annual IEEE Applied Power [12] A. A. Hafez, A. Hatata, M. Alsubaihi, R. Alotaibi, F. Alqahtani, S. Alotaibi, A. Alhusayni, M. Alharbi, and others, “High Power
Interleaved Boost Converter for Photovoltaic Applications,” Journal of Power and Energy Engineering, vol. 6, no. 05, p. 1, 2018.
[13] M. Beheshti, Wide-bandgap semiconductors: Performance and benefits of GaN versus SiC. 2022.
[14] R. Buerger, A. Péres, R. Hausmann, R. Reiter, and A. Stankiewicz, “Ripple analyze and design considerations for an interleaved boost
converter (IBC) for a PV source,” in International Conference, ICREPQ, 2014.
[15] H. Mfg., “High frequency reactors (197 series).” [Online]. Available: https://www.hammfg.com/electronics/transformers/choke/197
[16] GeneSiC, “G2R120MT33J 3300 V 120 ohm SiC MOSFET,” 2021.
[17] LG, “LG Neon 2 350W I 345W,” 2019.
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 44
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
Obrigado pela Vossa Atenção!